**武汉市第三医院电梯询价公告**

我院需对以下设备进行询价，欢迎符合条件的公司积极参与。

| **序号** | **电梯编号** | **类型** | **额定载重kg** | **额定速度m/s** | **层站门** | **井道尺寸mm** | **轿厢尺寸mm** | **轿厢高度mm** | **底坑深度m** | **停靠层数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宽** | **深** | **宽** | **深** |
| 1 | DT01 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 2 | DT02 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 3 | DT03 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 4 | DT04 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 5 | DT05 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 6 | DT06（w） | 医梯兼无障碍梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 7 | DT07 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 8 | DT08 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 9 | DT09（w） | 医梯兼无障碍梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 10 | DT10 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 11 | DT11 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 12 | DT12 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 13 | DT13（x） | 医梯兼消防梯（污梯） | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 14 | DT14（x） | 医梯兼消防梯（污梯） | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 15 | DT15 | 客梯 | 1000/1050 | 1.6 | 3/3/3 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 2600 | 1.7 | 1~3F | 有机房，有对重安全钳 |
| 16 | DT16 | 客梯 | 1000/1050 | 1.6 | 3/3/3 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 2600 | 1.7 | 1~3F | 有机房，有对重安全钳 |
| 17 | DT17 | 客货梯 | 1000/1050 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 无机房 |
| 18 | DT18 | 客货梯 | 1000/1050 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 2600 | 1.7 | -2~12F | 无机房 |
| 19 | DT19 | 客梯 | 1000/1050 | 1.6 | 2/2/2 | 2400 | 3000 | 1600 | 1500 | 2600 | 1.7 | 1~2F | 无机房，有对重安全钳 |
| 20 | DT20 | 医梯（污梯） | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~4F | 有机房 |
| 21 | DT21 | 医梯（污梯） | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~4F | 有机房 |
| 22 | DT22 | 医梯（污梯） | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~4F | 有机房 |
| 23 | DT23 | 医梯（污梯） | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 2600 | 1.7 | -2~4F | 有机房 |
| 24 | DT24（w） | 医梯兼无障碍梯 | 2000 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3300 |  |  | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |
| 25 | DT25（w） | 医梯兼无障碍梯 | 2000 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3300 |  |  | 2600 | 1.7 | -2~12F | 有机房 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扶梯编号** | **角度** | **额定速度**(m/s) | **提升高度**(m) | **停层标高**(m) | **水平级数（阶）** | **阶级宽度（**mm） | **备注** |
| 1 | FT1 | 30° | 0.5 | 6 | 0.00～6.00 | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 2 | FT1a | 30° | 0.5 | 6 | 0.00～6.00 | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 3 | FT2 | 30° | 0.5 | 5.4 | 6.00～11.40 | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 4 | FT2a | 30° | 0.5 | 5.4 | 6.00～11.40 | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 5 | FT3 | 30° | 0.5 | 5.4 | 11.4～16.8 | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 6 | FT3a | 30° | 0.5 | 5.4 | 11.4～16.8 | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 7 | D-FT1 | 30° | 0.5 | 5.7 | 负5.700～0 | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 8 | D-FT1a | 30° | 0.5 | 5.7 | 负5.700～0 | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 9 | D-FT2 | 30° | 0.5 | 3.9 |  | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 10 | D-FT2a | 30° | 0.5 | 3.9 |  | 3 | 1000 | 室内扶梯 |
| 1、所有扶梯均为并梯；2、扶梯的护壁板均采用垂直透明强化玻璃； |

## 主要配置

**产品主要配置-垂直电梯**

1、驱动系统：永磁同步无齿轮曳引机

2、控制系统：全电脑全集选控制，带变频功能。

3、门机系统：变频驱动

4、所有垂直电梯要求有消防功能。

5、所有垂直电梯具备断电平层功能。

6、机房配备空调2P\*6、3P\*3、5P\*4。

**产品主要配置-自动扶梯**

1、驱动系统：蜗轮蜗杆传动或先进的斜齿轮传动

2、电源：为三相交流380/220V，50HZ

3、控制系统：32位微电脑变频（VVVF）控制，带运行和故障代码显示

**电梯装饰要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **医梯、医梯兼消防梯、客梯、客货梯** | **医梯兼无障碍梯** |
| 轿顶 | 发纹不锈钢+LED | 发纹不锈钢+LED |
| 轿厢前壁 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁及后壁 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 残疾人COP | 医梯配备，发纹不锈钢材质 | 医梯配备，发纹不锈钢材质 |
| 轿内扶手 | 三面扁平扶手 | 三面扁平扶手 |
| 轿厢门 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 大理石地面，材质样式颜色根据电梯厅内装材料确定 | 大理石地面，材质样式颜色根据电梯厅内装材料确定 |
| 厅门 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 小门套 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 门地坎 | 铝合金地坎 | 铝合金地坎 |
| 空调系统 | 轿厢内配置空调 | 轿厢内配置空调 |
| 厅站呼梯面板 |  |  |
| 轿厢操作及位置指示器 |  |  |

**扶梯装饰要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **梯型** | 自动扶梯 |
| **栏杆部** | (1)护壁板:高度不小于900mm透明安全玻璃，安全玻璃厚度≥8mm(2)内、外盖板:304 不锈钢装饰钢板(3)护裙板:发纹不锈钢(4)扶手带:合成橡胶黑色；扶手带导轨采用不锈钢(5)入口盖板：防滑沟槽铝合金盖板 |
| **梯级** | (1)梯级踏板、梯级：设防滑纹整体压铸铝合金梯级；(2)踏板外沿条合成树脂成型边框（三方向：黄色）；(3)乘降部水平梯级数量:上下各两级或三级。 |
| **外围三侧装潢** | 无 |
| **乘降部** | (1)梳齿板:铝合金梳齿板(2)梳齿：铝合金(3)楼层板：铝合金或不锈钢板（本色） |

**二、询价人资格**

1、企业相关资质证明（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、其他相关资质证件）复印件加盖公章。

2、委托代理人证明文件（法定代表人、委托代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书）；

3、洽谈方具有良好的商业信誉，经营活动中无违规违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

**三、询价文件的组成（询价文件组成应包括但不限于下列内容，并均须加盖投标人单位公章）**

1、企业相关资质复印件（加盖公章）

2、对项目的详细报价；

3. 产品业绩。

询价文件一式两份。

**四、询价文件提交时间**：2022年8月24日-2022年9月9日（提交资料时间08：-12：00，14：00-17：00）。

询价文件密封报送并盖骑缝章，封面注明投标单位、投标产品（项目）、品牌、联系人、联系方式。

**五、洽谈时间**：另行通知。

项目联系人：徐老师 027-65399933

监督电话：027-68894815

地点：光谷院区总务科办公室