**武汉市第三医院锅炉询价公告**

我院需对锅炉设备进行询价，欢迎符合条件的公司积极参与。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格 | 优化技术优化要求说明 |
| 1 | 额定热输出 | 2800kW |
| 2 | 热效率 | ≥103% |
| 3 | 锅炉压降 | ≤13m |
| 4 | 水容量 | ≤795L |
| 5 | 循环水流量（20℃温差） | 120 m³/h |
| 6 | 外壳材料 | 钢材，防锈处理 |
| 7 | 热交换器材料 | 特殊不锈钢 |
| 8 | 无需保温材料 | 全风冷外壳、水冷热水，无保温 |
| 9 | 负荷调节范围 | 20%~ 100% |
| 10 | 负荷调节形式 | 全自动无级变频调节 |
| 11 | 表面平均温度 | ＜室温+10度 |
| 12 | 最大负荷耗气量 天然气 | 281 m³/h (天然气热值按8700Kcal/Nm³) |
| 13 | 额定供气压力 天然气 | >8KPa（最佳动压8-12KPa） |
| 14 | 水冷燃烧方式 | 水冷式燃烧器，不锈钢翅片管，式下吹式平面分布燃烧，水冷降氮。 |
| 15 | 排烟温度 | 回水温度+0~15℃（根据负荷变化） |
| 16 | 满负荷烟气量 | ≤3880 Nm3/h |
| 17 | 排烟管直径 | ≤450 mm |
| 18 | NOx排放浓度（mg/m3） | ＜30mg/m3 |
| 19 | SO2排放浓度（mg/m3） | ＜5mg/m3 |
| 20 | 烟气排放黑度 | ＜1级林格曼 |
| 21 | 锅炉电源 | 380V |
| 22 | 外形尺寸 | ≤4150\*1800\*1990mm（长\*高\*宽） |
| 23 | 运行重量 | ≤4300 kg |
| 24 | 运行噪音 | 1米距离＜80分贝 |
| 25 | 燃气管道接口尺寸 | 法兰连接PN1.6 DN65 |
| 26 | 供、回水管接口尺寸 | PN16 DN200 |

**数量：3台**

**二、询价人资格**

1、企业相关资质证明（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、其他相关资质证件）复印件加盖公章。

2、委托代理人证明文件（法定代表人、委托代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书）；

3、洽谈方具有良好的商业信誉，经营活动中无违规违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

**三、询价文件的组成（询价文件组成应包括但不限于下列内容，并均须加盖投标人单位公章）**

1、企业相关资质复印件（加盖公章）

2、对项目的详细报价；

3. 产品业绩。

询价文件一式两份。

**四、询价文件提交时间**：2022年8月24日-2022年9月9日（提交资料时间08：-12：00，14：00-17：00）。

询价文件密封报送并盖骑缝章，封面注明投标单位、投标产品（项目）、品牌、联系人、联系方式。

**五、洽谈时间**：另行通知。

项目联系人：徐老师 027-65399933

监督电话：027-68894815

地点：光谷院区总务科办公室