- 报价人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（电梯采购安装） |
| 2 | 项目编号 | / |
| 3 | 询价人 | 武汉市第三医院 |
| 4 | 询价内容 | 武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目暂估价项目（电梯采购安装）招标前询价； |
| 5 | 报价人资格要求 | 见本询价文件第一章要求 |
| 6 | 报价文件递交截止时间及递交地点 | 详见本询价文件第一章要求 |
| 7 | 响应报价 | 按采购清单进行报价，币种均采用人民币。 |
| 8 | 保证金金额 | 无 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 10 | 报价文件装订 | 胶状方式装订，外形平面尺寸为A4纸型，不能活页装订 |
| 11 | 推荐成交候选报价人数量 | 无。本次询价为招标前询价，不作为成交供货的采购活动。 |
| 其他 要求 | - 一、响应文件编制基本要求及递交 1、报价人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容）。 2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则按照无效报价处理。 3、响应文件包括：1）正本一份，副本一份；2）单独提供（不密封）的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书） 4、响应文件的密封和标记 4.1响应文件应进行包装、加贴封条，并在外封套的封口处加盖报价人单位章。 4.2响应文件封套上应写明项目名称、报价人名称及“（询价时间）前不得启封”的字样。 4.3未按上述两条要求密封和加写标记的响应文件，询价人应予拒收。 5、响应文件的递交 5.1报价人应在本章报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。 5.2除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的响应文件不予退还。 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。 6、报价文件的组成 包括但不限于本询价文件第四章的格式要求。 7、响应文件有效期 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起（60）日历日，在此期间内报价有效。 8、报价合理性说明：询价人认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价或以低于成本的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，询价人可认为其报价无效。 |  |

- 询价内容

- 一、项目概况

1.1项目名称：武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（电梯采购安装）

1.2项目地点：武汉市东湖新技术开发区长江存储器基地北侧，湖港路以北，未来三路以西

1.3预算金额（最高限价）：1200万元（报价超过此价格，将视为报价无效。）

1.4询价范围：本次采购及安装电梯总量为 35台,其中垂直电梯25部，扶梯10部；包括但不限于电梯设计、制造、供货、运输、保险、仓储、安装、空调、调试及初验、试运行、人员培训、报检及通过验收，售后服务、易损件清单及价格（由报价人另附）、质保期内的电梯年检费（验收及质保期二年）等的采购及安装费用。电梯详细参数见“技术参数要求”。

1.5工作界面划分

1）机房、井道、土建基础及预留、层门封堵等由总包完成；设备转运、吊装、调试由设备供应方承担。

2）总包方提供电源至机房电梯电源箱（含箱），之后的电源由电梯单位承担。

3）五方对讲系统及消防弱电系统由电梯单位在控制箱预留接口，接口至消防控制室或弱电机房部分由总包施工。

4）电梯机房空调及电梯内无水空调由电梯单位实施。

5）扶梯电源由总包方送至扶梯电源箱（含箱），并从箱后接入设备。

6、总包方负责督促分包方完成电梯验收工作（取证），并对验收负总责。

- 二、询价清单及技术参数

2.1询价清单

| 序号 | 电梯编号 | 类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-DT01 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 2 | 1-DT02 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 3 | 1-DT03 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 4 | 1-DT04 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 5 | 1-DT05 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 6 | 1-DT06（w） | 医梯兼无障碍梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 7 | 1-DT07 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 8 | 1-DT08 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 9 | 1-DT09（w） | 医梯兼无障碍梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 10 | 1-DT10 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 11 | 1-DT11 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 12 | 1-DT12 | 医梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 13 | 1-DT13（x） | 医梯兼消防梯（污梯） | 台 | 1 | 有机房 |
| 14 | 1-DT14（x） | 医梯兼消防梯（污梯） | 台 | 1 | 有机房 |
| 15 | 1-DT15 | 客梯 | 台 | 1 | 有机房，有对重安全钳 |
| 16 | 1-DT16 | 客梯 | 台 | 1 | 有机房，有对重安全钳 |
| 17 | 1-DT17 | 客货梯 | 台 | 1 | 无机房 |
| 18 | 1-DT18 | 客货梯 | 台 | 1 | 无机房 |
| 19 | 1-DT19 | 客梯 | 台 | 1 | 无机房，有对重安全钳 |
| 20 | 2-DT1 | 医梯 （污梯） | 台 | 1 | 有机房 |
| 21 | 2-DT2 | 医梯 （污梯） | 台 | 1 | 有机房 |
| 22 | 2-DT3 | 医梯 （污梯） | 台 | 1 | 有机房 |
| 23 | 2-DT4 | 医梯 （污梯） | 台 | 1 | 有机房 |
| 24 | 2-DT5（w） | 医梯兼无障碍梯 | 台 | 1 | 有机房 |
| 25 | 2-DT6（w） | 医梯兼无障碍梯 | 台 | 1 | 有机房 |

| 序号 | 扶梯编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT1 | 台 | 2 |  |
| 2 | FT2 | 台 | 2 |  |
| 3 | FT3 | 台 | 2 |  |
| 4 | D-FT1 | 台 | 2 |  |
| 5 | D-FT2 | 台 | 2 |  |

2.2技术参数及相关要求

电梯技术要求：

| 机 房 温 度 要 求 | 机房内的空气温度应保持在+5～+40°C之间 |
| --- | --- |
| 机 房 湿 度 要 求 | 运行地点的空气相对湿度在最高温度为+40°C时不超过50%，在较低温度下可有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25°C，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。 |
| 机 房 空 调 要 求 | 1-DT01~1-DT06：5P机房空调2台；1-DT07~1-DT12：5P机房空调2台； 1-DT13：2P机房空调1台； 1-DT14：2P机房空调1台； 1-DT15~DT17：3P机房空调1台；1-DT18~DT19：3P机房空调1台； 2-DT1：2P机房空调1台； 2-DT2：2P机房空调1台； 2-DT3：2P机房空调1台； 2-DT4：2P机房空调1台； 2-DT5~2-DT6：3P机房空调1台；以上所有机房空调需达到2级能效。 |
| 电 源 要 求 | 供电电压相对于额定电压的波动应在±7%的范围内 |
| 产品主要配置 | 产品主要配置-垂直电梯 1、驱动系统：永磁同步无齿轮曳引机 2、控制系统：全电脑全集选控制，带变频功能；电梯群控系统 3、门机系统：变频驱动 4、所有垂直电梯要求有消防功能 5、所有垂直电梯具备断电平层功能 产品主要配置-自动扶梯 1、驱动系统：蜗轮蜗杆传动或先进的斜齿轮传动 2、电源：为三相交流380/220V，50HZ 3、控制系统：32位微电脑变频（VVVF）控制，带运行和故障代码显示 4、自动扶梯感应启动控制 |
| 产品基本规格 | 要求所投扶梯LOGO与所投标垂直电梯LOGO一致； |
| 其他要求 | ● 所有垂直电梯的能效等级不应低于2级，且待机功耗不大于0.3kW；或取得VDI4707或ISO25745之A级能效认证。电梯、扶梯选用电机需达到2级能效。 ● 所有电梯须配置电梯自动救援装置(ARD)，电梯供电电源发生故障或中断时，自动利用自动救援电源，将轿厢移动到层站并打开电梯轿门和层门。 ● 所有电梯设备生产前，报价人应该到项目现场对尺寸参数进行复核。电梯制造商对电梯设备的生产尺寸有责任有义务到现场复核，并承担相应的责任。 |

电梯规格参数表：

| 序号 | 电梯编号 | 类型 | 额定载重kg | 额定速度m/s | 层站门 | 井道尺寸mm |  | 轿厢尺寸mm |  | 顶层层高mm | 底坑深度m | 停靠 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 宽 | 深 | 宽 | 深 |  |  |  |  |
| 1 | 1-DT01 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 2 | 1-DT02 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 3 | 1-DT03 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 4 | 1-DT04 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 5 | 1-DT05 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 6 | 1-DT06（w） | 医梯兼无障碍梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 7 | 1-DT07 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 8 | 1-DT08 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 9 | 1-DT09（w） | 医梯兼无障碍梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 10 | 1-DT10 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 11 | 1-DT11 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 12 | 1-DT12 | 医梯 | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 13 | 1-DT13（x） | 医梯兼消防梯（污梯） | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 14 | 1-DT14（x） | 医梯兼消防梯（污梯） | 1600 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~12F | 有机房 |
| 15 | 1-DT15 | 客梯 | 1000/ 1050 | 1.6 | 3/3/3 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 4750 | 1.7 | 1~3F | 有机房，有对重安全钳 |
| 16 | 1-DT16 | 客梯 | 1000/ 1050 | 1.6 | 3/3/3 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 4750 | 1.7 | 1~3F | 有机房，有对重安全钳 |
| 17 | 1-DT17 | 客货梯 | 1000/ 1050 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 4550 | 1.7 | -2~12F | 无机房 |
| 18 | 1-DT18 | 客货梯 | 1000/ 1050 | 1.6 | 14/14/14 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 4550 | 1.7 | -2~12F | 无机房 |
| 19 | 1-DT19 | 客梯 | 1000/ 1050 | 1.6 | 2/2/2 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 4750 | 1.7 | 1~2F | 无机房，有对重安全钳 |
| 20 | 2-DT1 | 医梯 （污梯） | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~4F | 有机房 |
| 21 | 2-DT2 | 医梯 （污梯） | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~4F | 有机房 |
| 22 | 2-DT3 | 医梯 （污梯） | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~4F | 有机房 |
| 23 | 2-DT4 | 医梯 （污梯） | 1600 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3000 | 1400 | 2400 | 5100 | 1.9 | -2~4F | 有机房 |
| 24 | 2-DT5（w） | 医梯兼无障碍梯 | 2000 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3300 |  |  | 5100 | 1.9 | -2~4F | 有机房 |
| 25 | 2-DT6（w） | 医梯兼无障碍梯 | 2000 | 1.6 | 6/6/6 | 2400 | 3300 |  |  | 5100 | 1.9 | -2~4F | 有机房 |

注：电梯顶层层高含结构梁板高度。

| 序号 | 扶梯编号 | 角度 | 额定速度(m/s) | 提升高度(m) | 停层标高(m) | 水平级数（阶） | 阶级宽度（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT1 | 30° | 0.5 | 5.4 | 0.00～5.40 | 3 | 1000 | 室内并梯（2部） |
| 2 | FT2 | 30° | 0.5 | 4.8 | 5.40～10.20 | 3 | 1000 | 室内并梯（2部） |
| 3 | FT3 | 30° | 0.5 | 4.8 | 10.20～15.00 | 3 | 1000 | 室内并梯（2部） |
| 4 | D-FT1 | 30° | 0.5 | 5.7 | 负5.70～0.00 | 3 | 1000 | 室内并梯（2部） |
| 5 | D-FT2 | 30° | 0.5 | 3.9 | 负9.600～负5.700 | 3 | 1000 | 室内并梯（2部） |
| 1、所有扶梯均为并梯； 2、扶梯的护壁板均采用垂直透明强化玻璃； |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯装饰要求：

| 项目 | 医梯、医梯兼消防梯、客梯、客货梯 | 医梯兼无障碍梯 |
| --- | --- | --- |
| 轿顶 | 发纹不锈钢+LED | 发纹不锈钢+LED |
| 轿厢前壁 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁及后壁 | 304发纹不锈钢，离地1米安装镜子 | 304发纹不锈钢，离地1米安装镜子 |
| 残疾人COP | 医梯配备，发纹不锈钢材质 | 医梯配备，发纹不锈钢材质 |
| 轿内扶手 | 三面扁平扶手 | 三面扁平扶手 |
| 轿厢门 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 大理石地面，材质样式颜色根据电梯厅内装材料确定 | 大理石地面，材质样式颜色根据电梯厅内装材料确定 |
| 厅门 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 小门套 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 门地坎 | 铝合金地坎 | 铝合金地坎 |
| 空调系统 | 轿厢内配置无水空调 | 轿厢内配置无水空调 |
| 厅站呼梯面板 | 304发纹不锈钢面板+不锈钢盲文按钮 | 304发纹不锈钢面板+不锈钢盲文按钮 |
| 轿厢操作及位置指示器 | 304发纹不锈钢面板+不锈钢盲文按钮； 轿厢门楣上方楼层显示 | 304发纹不锈钢面板+不锈钢盲文按钮； 轿厢门楣上方楼层显示 |
| 装修载重 | ≤200kg | ≤200kg |

| 梯型 | 自动扶梯 |
| --- | --- |
| 栏杆部 | (1)护壁板:高度不小于900mm透明安全玻璃，安全玻璃厚度≥8mm (2)内、外盖板:304 不锈钢装饰钢板 (3)护裙板:发纹不锈钢 (4)扶手带:合成橡胶黑色；扶手带导轨采用不锈钢 (5)入口盖板：防滑沟槽铝合金盖板 |
| 梯级 | (1)梯级踏板、梯级：设防滑纹整体压铸铝合金梯级。 (2)踏板外沿条合成树脂成型边框（三方向：黄色）； (3)乘降部水平梯级数量:上下各三级。 |
| 外围三侧装潢 | 304不锈钢材质,1.2mm厚 |
| 乘降部 | (1)梳齿板:铝合金梳齿板 (2)梳齿：铝合金 (3)楼层板：铝合金或不锈钢板（本色） |
| 其他 | 梯级照明，需要在停梯后有足够光源。防攀爬、防坠落、扶梯安全标识按规范提供。 |

其它技术服务及售后要求

1、技术资料：供应商应拟向询价人提供以下技术资料，其费用已包括在报价内：电梯安装图；构件、机械安装图；安装手册；维修手册；安装和检测验收报告；零部件和易损件目录；

2、备品备件和专用工具：提供专用工具及其清单一套；在备品、备件和易损件停止生产的情况下，供应商应在停产日 60 日前将拟停止生产的计划通知询价人，使询价人有足够的时间采购所需的备件；供应商应向询价人提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用包括在报价的总价内。

3、人员培训：供应商负责免费提供中文培训材料为询价人提供技术培训。负责免费在设备的安装现场对询价人 3 名使用、维修人员进行为期一周的操作、维修及日常维护的培训。

4、合同签订后 10 天内，供应商必须根据预留的井道及机房等条件，提供机房布置、井道布置及洞孔土建结构预埋件、留孔图及土建相关资料给询价人，询价人收到图纸后 10 天内，经确认后返还给供应商。

5、质保期从工程整体验收之日起计，质保期不低于24个月。在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整、润滑以及年检核发使用许可证等工作。具体的操作程序和内容必须在报价时说明。

6、电梯生产厂家不得设置电梯维修密码。

★报价人的报价须包含上述要求的全部内容

- 三、其他相关服务要求

/

- 报价文件格式

不限于以下内容，如未提供，询价人有权拒绝其报价文件：

报价文件

（正本/副本）

项目名称：

报价人名称：

日      期：       年       月       日

参考（格式）文件说明：

目  录

- 附件1

报  价  函

致：（询价人名称）

根据贵方 (项目名称) 项目的询价文件要求，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本一份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.法人代表授权书(附件3)；

4.资格证明材料(附件4)；

5.技术偏离说明表(附件5)；

6.本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料(附件6)。

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。

在此，我方宣布同意如下：

1.就本次询价，我方的总报价为（            ）；

2.本报价有效期为自报价日起（   ）个日历日；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

4.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

报价人名称(公章)：

2023年   月   日

- 附件2

2-1报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____

- 附件3

法人代表授权书

（询价人名称）：

（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：            被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：

电话：                         电话（手机）：

传真：                         办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（正反复印件）

- 附件4

资格证明材料

1、报价人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、报价人须为具有独立法人资格的电梯制造商或代理商；

3、报价人必须为代理商的须取得制造厂商对本项目的授权。报价人所投全部梯型（垂直电梯、扶梯）产品须为同一制造商同一品牌，且LOGO统一，提供相关证明文件。同一制造商只允许授权一个代理商报价，且该制造商和其授权的代理商不能同时参加报价，否则相关报价将视为无效。

4、报价人若为制造商，必须取得有效的中华人民共和国相关主管部门颁发的在有效期内的特种设备（电梯）制造许可证 A 级资质（旧证）及有效的中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修（乘客电梯）B 级及以上许可证（旧证）或中华人民共和国相关主管部门颁发的在有效期内的特种设备生产许可证（新证），【含电梯制造、电梯安装许可子项目曳引驱动乘客电梯A2级及以上、自动扶梯与自动人行道】；报价人若为设备代理商，必须取得有效的中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修（乘客电梯）B 级及以上许可证（施工类别含安装和维修）（旧证）或中华人民共和国相关主管部门颁发的在有效期内的特种设备生产许可证（新证），【含电梯安装修理、电梯安装许可子项目含曳引驱动乘客电梯A2级及以上、自动扶梯与自动人行道】。其代理产品的制造厂商必须取得有效的中华人民共和国相关主管部门颁发的在有效期内的特种设备（电梯）制造许可证 A级资质（旧证）或中华人民共和国相关主管部门颁发的在有效期内的特种设备生产许可证（新证），【含电梯制造、电梯安装许可子项目曳引驱动乘客电梯A2级及以上、自动扶梯与自动人行道】。

5、报价人未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中（以报价当天询价人查询结果为准）；

6、如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

7、报价人近三年（2020 年1月至今）至少完成过1项单项合同额大于800万的电梯的销售和安装业绩。（提供中标网站截图或销售及安装合同等资料复印件）；

8、本项目不接受联合体。

资格要求为本次报价人应具备的基本条件，参与询价的报价人必须满足资格要求的所有条款，并按照规定在询价文件中提交资格证明文件。未按要求提交的报价人，其询价被视为无效；所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件（要求提供复印件的提供复印件）

- 附件5

技术偏离说明表

| 序号 | 询价文件要求的技术参数 | 报价文件响应的技术参数 | 偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、上述表格可进行扩展；

2、报价人对与本询价文件中要求的技术参数有偏离的情况，应在上述表格进行列明，并说明偏离情况；如与本询价文件中要求的技术参数无偏离的，可不填写上表，询价人将视为报价人完全响应询价文件中要求的技术参数。

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件6

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。