- 报价人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（水泵设备采购安装） |
| 2 | 项目编号 | / |
| 3 | 询价人 | 武汉市第三医院 |
| 4 | 询价内容 | 武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目暂估价项目水泵设备采购安装招标前询价； |
| 5 | 报价人资格要求 | 见本询价文件第一章要求 |
| 6 | 报价文件递交截止时间及递交地点 | 详见本询价文件第一章要求 |
| 7 | 响应报价 | 按采购清单进行报价，币种均采用人民币。 |
| 8 | 保证金金额 | 无 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 10 | 报价文件装订 | 胶状方式装订，外形平面尺寸为A4纸型，不能活页装订 |
| 11 | 推荐成交候选报价人数量 | 无。本次询价为招标前询价，不作为成交供货的采购活动。 |
| 其他 要求 | - 一、响应文件编制基本要求及递交 1、报价人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容）。 2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则按照无效报价处理。 3、响应文件包括：1）正本一份，副本一份；2）单独提供（不密封）的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书） 4、响应文件的密封和标记 4.1响应文件应进行包装、加贴封条，并在外封套的封口处加盖报价人单位章。 4.2响应文件封套上应写明项目名称、报价人名称及“（询价时间）前不得启封”的字样。 4.3未按上述两条要求密封和加写标记的响应文件，询价人应予拒收。 5、响应文件的递交 5.1报价人应在本章报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。 5.2除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的响应文件不予退还。 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。 6、报价文件的组成 包括但不限于本询价文件第四章的格式要求。 7、响应文件有效期 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起（60）日历日，在此期间内报价有效。 8、报价合理性说明：询价人认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价或以低于成本的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，询价人可认为其报价无效。 |  |

- 询价内容

- 一、项目概况

1.1项目名称：武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（水泵设备采购安装）

1.2项目地点：武汉市东湖新技术开发区长江存储器基地北侧，湖港路以北，未来三路以西

1.3预算金额（最高限价）：500万元（报价超过此价格，将视为报价无效。）

- 二、询价清单及技术参数

2.1询价清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵(变频)(卧式双吸泵) | 台 | 4 |  |
| 2 | 冷却水泵(卧式双吸泵) | 台 | 4 |  |
| 3 | 空调一次热水循环泵（立式管道泵） | 台 | 4 |  |
| 4 | 空调二次热水循环泵（立式管道泵） | 台 | 4 |  |
| 5 | 普通病区低区生活变频加压泵JS1 | 台 | 3 |  |
| 6 | 普通病区高区生活变频加压泵JS2 | 台 | 3 |  |
| 7 | 平疫转换病区高区生活变频加压泵JS3 | 台 | 3 |  |
| 8 | 纯水原水工频加压泵JS4 | 台 | 2 |  |
| 9 | 空调补水变频加压泵组KB | 台 | 2 |  |
| 10 | 集中热水系统循环泵 | 组 | 9 |  |
| 11 | 承压热泵循环泵 | 组 | 6 |  |
| 12 | 太阳能集热循环泵 | 组 | 2 |  |

2.2技术参数及相关要求

2.2.1总则

水泵的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合有关中国标准，必须符合设计图纸、相关设计变更要求及本工程使用要求。

2.2.2产品整体要求

1、水泵品牌应为国际、国内知名品牌，并自主生产。

2、水泵应该能满足在使用地气候情况下，一年365天，每天超过20小时不间断运转要求。

3、为保证整机效率，考虑到日后维护保养和使用，建议水泵及配套电机是同一品牌，原厂生产、原厂出厂，生产完毕，须通知采购人检验后出厂。

2.2.3采购产品一览表

| 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵(变频) (卧式双吸泵) | 流量:520 m^U3^U/h 扬程:33m N≯75kW 转速1480r/min ,效率不小于88%，净重不大于1000kg，自带减振台座(台座重量不小于泵自重的1.5倍)，1.6MPa | 台 | 4 | 3用1备,自带变频控制柜，水泵五年包换，十年保修 |
| 冷却水泵 (卧式双吸泵) | 流量:630m^U3^U/h 扬程:28m N≯75kW 转速1480r/min ,效率不小于88%，净重不大于1000kg，自带减振台座(台座重量不小于泵自重的1.5倍)，1.6MPa | 台 | 4 | 3用1备，自带控制柜，水泵五年包换，十年保修； |
| 空调一次热水循环泵 （立式管道泵） | 流量:120m^U3^U/h 扬程:22m 热水进出水温度:70/90°C N≯15kW 转速1480r/min 效率不小于85%，净重不大于1000kg 自带减振台座(台座重量不小于泵自重的1.5倍)，1.6MPa | 台 | 4 | 3用1备，自带变频控制柜，水泵五年包换，十年保修； |
| 空调二次热水循环泵 （立式管道泵） | 流量:240m^U3^U/h 扬程:26m 热水进出水温度:50/60°C N≯30kW 转速1480r/min 效率不小于85%，净重不大于1000kg 自带减振台座(台座重量不小于泵自重的1.5倍)，1.6MPa | 台 | 4 | 3用1备，自带变频控制柜，水泵五年包换，十年保修； |
| 空调补水冷冻水泵(变频) | 流量:140m^U3^U/h 扬程:32m N≯22kW 转速1480r/min ,效率不小于88%，净重不大于400kg，自带减振台座(台座重量不小于泵自重的1.5倍)，1.6MPa | 台 | 4 | 3用1备,自带变频控制柜，水泵五年包换，十年保修； |
| 1介质温度满足-20°C-120°C 2电机效率达到GB18613-2020标准2级标准要求 3电机绝缘材料达到H级绝缘、耐温200°C要求 4电机电磁线达到200度等级铜漆包线要求 5电机导磁材料为无取向冷轧硅钢片B50W350，且绝缘涂层达到H级要求 6轴承质量达到德国原装低噪音轴承标准要求 7电机转子铸铝材质达到99.99%纯铝要求，且加工尺寸精度公差≤4um 8电机外壳及水泵铸造件达到150小时连续盐雾试验无生锈标准要求 9电机转子校平衡达到G1.0标准要求 10电机斜槽率标准为1槽 11电机气隙长度标准达到0.5mm 12水泵采用原装进口集成式机械密封，本体要求采用316不锈钢 13水泵O型圈材质为氟橡胶材料 14水泵锁紧螺钉材质要求为INCONEL材料 15水泵动静环材质标注为碳化钨、碳化硅材料 16水泵叶轮标准为不锈钢激光全焊接工艺 |  |  |  |  |
| 普通病区低区生活变频加压泵JS1 | 单泵Q=30m3/h，H=60m，N≯11kW，需达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中的节能评价值要求 | 台 | 3 | 二用一备，水泵五年包换，十年保修；采用集成智能变速水泵。 |
| 普通病区高区生活变频加压泵JS2 | 单泵Q=20m3/h，H=90m，N≯15kW，需达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中的节能评价值要求 | 台 | 3 | 二用一备，水泵五年包换，十年保修，采用集成智能变速水泵。 |
| 平疫转换病区高区生活变频加压泵JS3 | 单泵Q=20m3/h，H=90m，N≯15kW，需达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中的节能评价值要求 | 台 | 3 | 二用一备，水泵五年包换，十年保修；采用集成智能变速水泵。 |
| 纯水原水工频加压泵JS4 | 单泵Q=20m3/h，H=50m，，N≯7.5kW，需达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中的节能评价值要求 | 台 | 2 | 一用一备，水泵五年包换，十年保修； |
| 空调补水变频加压泵组KB | 单泵Q=30m3/h，H=55m，，N≯11kW，需达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中的节能评价值要求 | 台 | 2 | 一用一备，水泵五年包换，十年保修；采用集成智能变速水泵。 |
| 1设备具有GPRS无线及有线、网络远程监控监测系统及功能 2设备具有现场手动/自动操作转换功能 3设备具有有水开机/无水停机功能 4设备具有软启动功能 5设备具有变频转换功能 6设备具有水泵定时交换功能 7设备具有小流量停机保压功能 8设备具有水泵故障自动保护功能 9设备具有故障报警功能 10设备具有电源自动检测及故障报警功能 11设备具有变频器报警自动复位功能 12设备使用高位水箱的应具有水位超高报警功能 13设备具有定时开关机功能 14设备具有数据及故障自动存储功能 15设备具有运行状态显示功能 16设备具有自动语音报警功能 17设备具备抗干扰屏蔽功能 18设备压力控制精度应达到0.01MPa以内 19设备压力稳定时间应低于30S时间要求 20设备运行环境湿度应满足≤90%无凝露运行要求 21设备运行环境温度应满足0-40℃运行要求 |  |  |  |  |
| 集中热水系统循环泵 | Q=3L/S，H=15m，N≯1.1kW/台，需达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中的节能评价值要求（≥63%） | 组 | 9 | 每组2台，一用一备，水泵五年包换，十年保修； |
| 承压热泵循环泵 | Q=5L/S，H=20m，N≯3kW/台，需达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中的节能评价值要求（≥68%） | 组 | 6 | 每组2台，一用一备，水泵五年包换，十年保修； |
| 太阳能集热循环泵 | Q=2L/S，H=15m，N≯0.75kW/台，需达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中的节能评价值要求（≥57%） | 组 | 2 | 每组2台，一用一备，水泵五年包换，十年保修； |
| 1介质温度满足-20°C-120°C 2电机效率达到GB18613-2012标准2级标准要求 3电机绝缘材料达到H级绝缘、耐温200°C要求 4电机电磁线达到200度等级铜漆包线要求 5电机导磁材料为无取向冷轧硅钢片B50W350，且绝缘涂层达到H级要求 6轴承质量达到德国原装低噪音轴承标准要求 7电机转子铸铝材质达到99.99%纯铝要求，且加工尺寸精度公差≤4um 8电机外壳及水泵铸造件达到150小时连续盐雾试验无生锈标准要求 9电机转子校平衡达到G1.0标准要求 10电机斜槽率标准为1槽 11电机气隙长度标准达到0.5mm 12水泵采用原装进口集成式机械密封，本体要求采用316不锈钢 13水泵O型圈材质为氟橡胶材料 14水泵锁紧螺钉材质要求为INCONEL材料 15水泵动静环材质标注为碳化钨、碳化硅材料 16水泵叶轮标准为不锈钢激光全焊接工艺 |  |  |  |  |

2.2.4应遵循的主要标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

| GB/T5656-94 | 离心泵技术条件（Ⅱ类） |
| --- | --- |
| GB/T13007-91 | 离心泵效率 |
| GB/T13006-91 | 离心泵、混流泵和轴流泵、汽蚀余量 |
| GB/T5657-1995 | 离心泵技术条件（Ⅲ类） |
| GB/T16907-1997 | 离心泵技术条件（Ⅰ类） |
| GB/T12785-2002 | 潜水电泵试验方法 |
| GB/T3214 | 水泵流量的测定方法 |
| JB/T6880.1-93 | 泵用灰铸铁件 |
| JB/T6880.2-93 | 泵用铸钢件 |
| JB/T8097-1999 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T68098-1998 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| JB/T4297 | 泵产品涂漆技术条件 |
| JB/T6881 | 泵可靠性验证 |
| JB/T4127 | 机械密封 |
| GB3836.1-83 | 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 |

2.2.5产品指标要求

1、空调暖通水泵要求

1.1、使用条件

（1）最高环境气温：+45℃（户内）

（2）最低环境气温：-15℃（户内）

（3）最高月平均相对湿度：95%（25℃）（产品内部既不应凝露、也不应积水）

（4）电源电压：AC380V50Hz。

1.2、冷冻水泵性能整体要求

（1）水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下供水的需要，并作为泵的最大设计点。泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合GB/T3216-2016的规定，且不允许有负偏差。

（2）水泵的设计及结构允许电动机在各种运行条件下全电压直接启动。

（3）水泵的性能曲线变化应平缓，泵出口关闭时的扬程升高不大于设计点总扬程的30%，泵在设计流量±30%工况下，运行效率还应处于高效率范围。

（4）水泵的转子及其主要的旋转部件都应进行动平衡试验。动平衡精度不低于GB9239中的G1.0级。并出具有关的性能测试报告（如工作压力、转速、流量、杨程等）每台泵的特性曲线及系统测试报告。厂家需具备独立自主的符合国家1级精度全自动智能化泵类检测中心,最大检测水泵进出水口径不小于DN900 。

（5）水泵在正常运行范围内不应发生任何异常振动。水泵组的最大振动双振幅极限值符合国家有关标准。轴承处的振动应不低于 JB/T8097的B级标准规定。根据GB10890的规定，在水泵外壳1.0m处的噪音不高于B级标准。

（6）在容许工作范围内运转时，轴承采用FAG、NSK、SKF等原装进口免注油滚动轴承，轴承精度不低于5级标准，轴承基本额定寿命大于50000小时；机械密封宜参照采用约翰.克兰或博格曼等同品牌产品，机械密封在正常的使用工况下，使用寿命不得低于35000小时。

（7）中开双吸泵、管道泵和立式多级离心泵为进出水法兰轴线在一条线上水平进、水平出的结构；水泵电机与水泵应为同轴连接，以降低振动及噪音；水泵应设计为不需移动吸入和排出连接管即可完成更换叶轮、磨损环、机封等备件所需的拆卸操作。

（8）水泵表面应清洁、平整、无碰伤、划痕及锈斑；泵体表面漆层应采用电泳涂装并做电敷涂层，漆层牢固、色泽均匀一致，无起泡、缩皱和剥落现象，需要提供不低于300小时的盐雾试验报告，要求整机任何一处至少20年不生锈，需要生产厂家提供承诺；各部件连接应牢固，缝隙均匀，连接紧固螺栓均采用304不锈钢及以上材质；水泵必须在工厂完成组装，水泵装配前，各零部件必须经检验合格，不得有缺、损、伤等现象；水泵装配后出厂前，应进行检查、试运转和水力性能测试，实验平台精度等级不低于性能关键指标如流量、扬程、效率等不允许有负的容差。

（9）水泵在出厂前进行水压试验。对承压零件（泵体、泵盖和密封端盖包括它们的禁锢零件在内）进行1.5倍额定工作压力的水压试验，使用冷清水进行，保持压力时间至少30min，无可见泄漏。对整台装配好的泵进行1.5倍额定工作压力的水压试验，机械密封等辅助配件不产生应变。

（10）水泵机组（包括电机）主体使用寿命，在正常情况下不少于20年。水泵不允许含有石棉物质，地下泵房内的水泵必须注明按国家标准检测方法测试下的噪声值。其在额定工作点的噪声实测值应≤80dB（A）。

（11）泵的汽蚀余量（NPSH）：厂家应充分考虑水泵的安装方式、安装位置，避免汽蚀现象，保证在现场任何工况条件下，水泵均能在规定的工作区范围内满意地运行。

（12）泵的倒转能力：应允许泵、电动机能以最大转速的130%的转速瞬时倒转。

（13）泵体上在泵的重心或对称位置处应设置不锈钢吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。

（14）厂家应该根据工程的使用特点对叶轮进行优化设计，提供适合工程的叶轮及蜗壳设计，确保工程常态工况下的运行效率，对于工况发生一定的改变，需要在允许范围内调整的，厂家应该免费提供一次对叶轮二次切割服务。

（15）水泵和电机需采用一体无浇筑槽钢底座，水泵底座和电机底座结合面平行度公差不大于3丝，确保水泵电机的装配精度，厂家在水泵电机安装就位后，提供对泵和电机进行免费校准服务。

1.3、泵壳、轴承座

泵壳、轴承座以及支承架、轴封压盖、轴承压盖等承压部件，须有适当的厚度使之能在工作温度下经受住最大容许压力。泵壳（或称为泵体、泵盖）、轴承体等应选用铸铁或承压能力更高的材料，采用树脂砂精铸工艺铸造。外表面应平滑、无砂眼或其他铸造缺陷，厂家需对泵壳、轴承座以及支承架、轴封压盖、轴承压盖等承压部件做电泳涂层，厂家需对以上部件做不低于300小时的盐雾试验且不锈蚀，保证20年不锈蚀，提供生产厂家的承诺，禁止采用刮腻子、喷漆等掩盖铸造缺陷的做法。

中开双吸泵蜗壳内部还需要做贝尔佐纳漆涂层，以提高水泵水力性能。

水泵进出口法兰采用国际标准法兰，法兰与泵壳其承压等级不低于工程设计要求。

1.4、叶轮

叶轮制造材料应为304不锈钢，叶轮需采用整体铸造。密封环采用锡磷青铜材质，减少回流，提高水力效率，叶轮的固定应防止叶轮按指定方向旋转时发生周向和轴向移动。每台泵叶轮均作动、静平衡试验，动平衡精度不低于GB9239中的G2.5级。为减少圆盘摩擦损失，厂家对叶轮盖板外壁进行修磨，表面粗糙度不大于3.2。

1.5、泵轴

泵轴应采用强度不低于马氏体型2Cr13型不锈钢的材料并设有材质1Cr18Ni9Ti或更优的不锈钢轴套。

泵轴应有足够的强度和刚度以及表面加工精度，使机械密封工作状况不良和卡住的危险程度降至最低，并应对启动方法和有关惯性负荷给予应有的考虑。

轴设计应保证在泵反转时轴上各紧固件不松动，泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。整个旋转总成(包括：泵轴、叶轮、轴承、轴封等)应一体装配。

1.6、联轴器

在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求。联轴器应设有不锈钢保护罩。具有高效节能、装拆方便、无噪声、使用寿命长的特点。

1.7、电机

所有非变频电机采用YE4系列节能电机，变频电机变频范围15Hz-50Hz；电机的绝缘等级为不低于F级，防护等级为IP55。电机适应电源为380V/50Hz。

（1）电机接线盒内连接动力电缆的接线端子应比正常配电容量高出一个接线等级。电机应能满足工程环境条件下的连续运行和存储，电机接线盒应采用有效措施，防止结露现象发生。电机在设计工作全范围内正常运行时的电流值都不应超过额定电流值。

（2）所有水泵组包括的电机及驱动轴应由同一厂家配套组装。

（3）水泵配用电机的额定功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍。

（4）电机轴承技术标准参照或相当于SKF、NSK、FAG等品牌原装进口滚动轴承，轴承精度不低于5级标准，轴承基本额定寿命大于50000小时。

（5）采用风扇结构应合理，确保机械损耗和风力噪声的有效降低，散热效果良好，厂家需提供结构图，详细阐明结构的合理性。

（6）电机整体架构应采用优质碳素钢材质，通过细密焊接而成，保证焊接强度，确保整机安全可靠性。

（7）电机外壳需采用电覆技术处理和电泳处理，形成致密的保护膜，提高整体其耐腐蚀性能。

（8）防水密封设计要合理，提高电机的防护等级，防护等级不低于IP55。

（9）电机轴采用优质35#钢锻造而成，企业自主生产，需提供企业加工设备、加工场景和工艺图纸，要求电机轴整体采用高精度设备加工而成，两轴承位精度高达不大于0.009mm,电机轴同轴度不大于0.015mm。

（10）电机定子和转子采用50WW270优质冷轧无取向硅钢片一次性叠压而成，保证叠压系数的技术要求，确保端部无翘齿、整齐度高。转子表面进行喷漆处理，硅钢片间绝缘等级不低于H级，转子动平衡精度不低于GB9239中的G1.0级。

（11）根据工程水泵负载特性以及变频器带载运行的特点对电磁方案进行了单独设计，确保良好的匹配性和运效率。

（12）铜线绝缘厚度不小于0.6（双边），采用聚酰亚胺烧结工艺，使聚酰亚胺膜与铜线成为一体，铜线绝缘等级为H级。

（13）主绝缘采用H级，厂家电机既要考虑提高电机效率同时又满足绝缘等级的要求。主绝缘厚度5.1（双边）。采用5层5452-1S 加4层5452-1的高渗透绝缘组合，在保证绝缘质量的前提下，提高了绝缘漆的渗透性。

（14）绝缘辅助材料：垫条、槽楔、膨胀条、套管等绝缘辅材均采用H级绝缘。

1.8、生活立式水泵机组要求

1.8.1水泵机组应选用有相关生产许可证的制造单位，且应有产品合格证和相关的质量认证。

1.8.2水泵机组的扬程和流量应符合设计要求，其他性能应符合GB/T5657离心泵技术条件（Ⅲ类）的规定，与水泵配套的电机性能不仅应符合GB755的规定，而且应是适用于变频控制下的变频器专用电机。以满足绝缘和温升的要求。

1.8.3成套设备配用的水泵应采用低噪声、节能型的立式多级离心泵，水泵机组必须为风冷式立式多级离心水泵机组，其连续无故障运行时间大于30000小时。

1.8.4水泵机组应根据设计情况，使水泵机组所配备的水泵能够自动交替切换。水泵宜设两台或两台以上，具体台数由设计综合确定。用水量不均衡且持续时间较长时，应配置适合于低谷用水量的小型水泵。设备在用水低峰或夜间小流量（用水量低于1%设备额定供水流量）时，应能自动切换为小流量停泵保压供水的工作状态。

1.8.5设备最不利工况点应在水泵特性曲线高效区段的最佳点，水泵调速工作范围尽可能在水泵高效区段内（调速范围宜在0.75-1.0范围内）。

2.成套设备功能要求

2.1、供水能力

设备为单台水泵供水时，水泵在工频下运行的实测扬程与水泵特性曲线对应扬程的最大偏差不应大于±10%。

设备为多台水泵（两台及以上）并联供水时，设备在工频下按设备扬程运行的全部工作泵（不含备用泵）的实测流量损失不应大于单台工作泵在该扬程下的流量之和的5%。

2.2、小流量运行功能

设备应具有小流量运行功能。当设备供水流量小于单台工作泵额定流量的25%时，设备应能自动进入小流量运行的节能状态，并应满足用水压力的要求。

2.3、连续运行功能

设备在额定供水流量及设备扬程的条件下，连续工频运行时间不少于10h,设备各部件、各动作及功能均应正确无误，且应能正常运行。

2.4、手动、自动和远程控制功能

设备应设有就地手动操作和自动控制的功能，且宜设有远程控制。

2.5、对输入电压波动的适应性

设备输入电压波动和控制器输入电压波动在不超过额定电压±10%时，应能正常工作。

2.6、水位控制功能

设备应具有水位控制功能。设备中的水泵从水池、水箱等调节装置中取水，当水位下降至设定的超低水位以下时，设备应能自动停机、并报警，待水位恢复到设定的启泵水位以上时，设备应能自动启动和消警；当水位上升到设定的超高水位以上时，设备应能自动报警，当超高水位消除后，设备应能自动消警、并恢复正常。

2.7、压力控制功能

设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。在恒压给水时，设备的压力控制误差不应超过±0.01MPa；变压给水时，设备的工作压力应按管道特性曲线变化。

2.8、自动保护功能

设备应设有电源过压、欠压、缺相、过载、过流等故障的报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

2.9、无水自动停机、有水自动开机功能、水位控制功能

设备在水源无水时具有自动停机保护，并具有报警功能，水源恢复后应能自动启动；当设备由水箱（池）等调蓄装置中取水时，具有调蓄装置满水自动关闭进水、水位降低自动打开进水补水、溢流水位报警、液位恢复自动消除警报等水位控制功能。

2.10、设备启停控制功能

设备应具有手动、自动全变频、固定频率运行和远程控制的启停功能。

2.11、远程监测、监控、监视（数据采集与分析）功能

设备应配备外部通信端口，能通过无线、有线通信方式实现设备远程在线监测、监控、监视，并应具有接入智慧水务运行管理平台的标准通信端口。

采集与分析：设备具备与远程监控系统接入功能，实现数据采集、数据存储、数据展示、多方报警及运维管理功能，通过以上功能实现远程采集及分析。

2.12、防水锤功能

设备应具有利用全变频调速装置、气压水罐以及水锤消除器实现对水锤波的消除能力。

2.13、自动休眠与唤醒功能

当设备供水压力满足供水管网休眠要求时，全变频泵组应延时自动休眠，进入待机状态。当供水压力下降到唤醒值时，设备应自动唤醒恢复运行。

2.14、变频变量变压控制（自动能量优化）功能

设备应具备变量变压功能，即设备出水口压力应按其流量变化的管道特性曲线而变化，保证设备节能运行。

设备能够自动根据用水流量、压力的变化自动优化运行工艺，实现节能。

2.15、变频一拖一控制功能

设备配套水泵应采用一对一变频，即每台水泵配置一个水泵专用变频控制器，平时自动交替运行。任一变频控制器出现故障时，自动切换为备用泵和备用变频控制器替代故障变频器，控制整套系统设备自动运行的功能。

2.16、超压保护功能

设备应设有超压保护功能。当因故障使运行中的设备失控，在实际压力升至设定的超高压力时，设备应能自动停止运行、并报警；当超高压力消除后，设备应能自动恢复正常运行。

2.17、水泵自动切换功能

设备配置两台及以上的水泵时，每台水泵（含备用泵）应能自动切换和交替运行，且水泵切换时间与设定时间的偏差不应超过±30s，并应先启先停。

2.18、 远程监测、监控、监视功能

设有远程监测、监控、监视功能的设备、应在监控中心实现对设备的实时监测、监控和监视。

3、控制柜性能要求

3.1、控制柜防护等级

控制柜的外壳防护等级不应低于IP30级。

3.2、控制柜表面质量

控制柜表面应平整、匀称、所有焊接处应均匀牢靠，无明显变形或烧穿等缺陷。

控制柜的表面涂层不应眩目发光，颜色应均匀一致、整洁美观，且不应有脱漆、起泡、裂纹、流痕等现象。

3.3、控制柜结构、布置

高度超过1.8m的控制柜，应在柜体顶部加装可供吊运的吊环或吊钩。

控制柜应设有安装用的固定孔。

控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、工艺完好、维修方便。

控制柜的元器件应符合各自相应标准的要求，且应有产品合格证。

3.4、控制柜显示及功能

控制柜的面板上应设有电源指示，且应设有显示的电压表和电流表。

控制柜的面板上应设有水泵“启动”、“停止”的显示。

控制柜的面板上应设有观察设定压力、工作压力和水泵供电频率的显示窗口。

控制柜的面板上应设有观察故障的显示窗口。

控制柜面板上的按钮、指示灯及显示仪表应分布合理和齐全，并且方便操作和观察。

4. 全自动微机控制变频调速给水设备主要技术参数、规范及技术要求

4.1、本次所采购的整套设备必须具有省级及省级以上技术监督部门出具的检测报告和卫生行政主管部门颁发的卫生许可证。设备厂家必须具备相关的技术设计及安装资质。

4.2、供货范围: 整套全自动微机控制变频调速供水设备及其安装所需的配件。按照询价人提供的项目情况以及提供的设备参数进行设计，经报价人认可的全套设备,整体设备只需外接进、出口管道即可。

4.3性能要求

4.3.1使用环境

工作场所：室内

环境温度：0℃～40℃（无冻结）

相对湿度：≤90％无凝露（电气部分）

4.3.2介质：生活饮用水

介质温度：0℃～35℃

4.3.3工作时制：根据管网压力和流量的变化进行变频调节运行，既可以24小时/天连续运行，也可间歇运转。

4.3.4成套设备所有系统组件应能在以下电源条件下正常工作：380V±10% AC，50Hz±2Hz，谐波失真值最大到5%。

4.3.5压力调节精度：≤0.01MPa。

4.4组件技术规范及相关要求：

4.5整机标准：

4.5.1设计制造检验等应符合CJ/T352-2010标准；

4.5.2设计压力不得低于设备的最高工作压力值；

4.5.3设备机组整体生产期限，提供相关生产时间证明

4.5.4应具有随时监控机组供水压力，信号传输，同时具有信号显示和预警功能。

4.5.5应严格按设计图样和工艺要求进行制造、安装。并按规定进行调试；

4.5.6壳体及与外部部位采用SUS304不锈钢材质，或抗腐蚀性强的新型材质；

4.5.7设备能效等级要求：应满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762 节能评价值的要求。

2.2.6安装、调试与试运行

1、报价人应负责整个设备的安装、调试及试运行。

2、报价人在设备安装、调试、试运行期间，必须至少有2名有经验的现场专业技术人员负责指导安装、调试、试运行直到设备正常运行，并负责与询价人联系有关工作。

3、在开始调试以前，所有有关图纸报价人必须提供完整，经询价人确认后方可开始调试。

4、调试应在安装过程或安装后进行，可根据情况进行部分调试和全面调试。

5、试运行应在询价人的监督下进行，内容如下：

5.1、进行设备的所有功能性运行。

5.2、运行和检测安全装置。

5.3、报价人应根据建设单位批准的调试和试运行（时间不少于5天）计划进行工作，调试和试运行应在建设单位代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。

验收保证

供应商必须严格按照询价人要求的时间组织生产，保证按时运输全部设备到现场，按招标单位指定的位置卸货。

在系统调试过程中，供应商必须派遣本设备资深专业调试师按约进场配合调试，直至调试合格，试运转验收通过。

★报价人的报价须包含上述要求的全部内容

- 三、其他相关服务要求

/

- 报价文件格式

不限于以下内容，如未提供，询价人有权拒绝其报价文件：

报价文件

（正本/副本）

项目名称：

报价人名称：

日      期：       年       月       日

参考（格式）文件说明：

目  录

- 附件1

报  价  函

致：（询价人名称）

根据贵方 (项目名称) 项目的询价文件要求，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本一份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.法人代表授权书(附件3)；

4.资格证明材料(附件4)；

5.技术偏离说明表(附件5)；

6.本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料(附件6)。

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。

在此，我方宣布同意如下：

1.就本次询价，我方的总报价为（            ）；

2.本报价有效期为自报价日起（   ）个日历日；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

4.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

报价人名称(公章)：

2023年   月   日

- 附件2

2-1报价一览表

| 报价内容 | 武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（水泵设备采购安装） |
| --- | --- |
| 总报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件3

法人代表授权书

（询价人名称）：

（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：            被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：

电话：                         电话（手机）：

传真：                         办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（正反复印件）

- 附件4

资格证明材料

1、报价人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、报价人须报价人须为具有独立法人资格的水泵设备制造商或代理商；

3、报价人为代理商的须取得制造厂商对本项目的授权。同一制造商只允许授权一个代理商报价，且该制造商和其授权的代理商不能同时参加报价，否则相关报价将视为无效。

4、报价人未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中（以报价当天询价人查询结果为准）；

5、如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

6、报价人近三年（2020年1月至今）至少完成过1项单项合同额大于350万的水泵设备的销售业绩。（提供中标网站截图或销售及安装合同等资料复印件）；

7、本项目不接受联合体。

资格要求为本次报价人应具备的基本条件，参与询价的报价人必须满足资格要求的所有条款，并按照规定在询价文件中提交资格证明文件。未按要求提交的报价人，其询价被视为无效；所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件（要求提供复印件的提供复印件）

- 附件5

技术偏离说明表

| 序号 | 询价文件要求的技术参数 | 报价文件响应的技术参数 | 偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、上述表格可进行扩展；

2、报价人对与本询价文件中要求的技术参数有偏离的情况，应在上述表格进行列明，并说明偏离情况；如与本询价文件中要求的技术参数无偏离的，可不填写上表，询价人将视为报价人完全响应询价文件中要求的技术参数。

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件6

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。