- 报价人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（中央空调主机采购安装） |
| 2 | 项目编号 | / |
| 3 | 询价人 | 武汉市第三医院 |
| 4 | 询价内容 | 武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目暂估价项目中央空调主机采购安装招标前询价； |
| 5 | 报价人资格要求 | 见本询价文件第一章要求 |
| 6 | 报价文件递交截止时间及递交地点 | 详见本询价文件第一章要求 |
| 7 | 响应报价 | 按采购清单进行报价，币种均采用人民币。 |
| 8 | 保证金金额 | 无 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 10 | 报价文件装订 | 胶状方式装订，外形平面尺寸为A4纸型，不能活页装订 |
| 11 | 推荐成交候选报价人数量 | 无。本次询价为招标前询价，不作为成交供货的采购活动。 |
| 其他 要求 | - 一、响应文件编制基本要求及递交 1、报价人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容）。 2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则按照无效报价处理。 3、响应文件包括：1）正本一份，副本一份；2）单独提供（不密封）的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书） 4、响应文件的密封和标记 4.1响应文件应进行包装、加贴封条，并在外封套的封口处加盖报价人单位章。 4.2响应文件封套上应写明项目名称、报价人名称及“（询价时间）前不得启封”的字样。 4.3未按上述两条要求密封和加写标记的响应文件，询价人应予拒收。 5、响应文件的递交 5.1报价人应在本章报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。 5.2除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的响应文件不予退还。 5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。 6、报价文件的组成 包括但不限于本询价文件第四章的格式要求。 7、响应文件有效期 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起（60）日历日，在此期间内报价有效。 8、报价合理性说明：询价人认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价或以低于成本的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，询价人可认为其报价无效。 |  |

- 询价内容

- 一、项目概况

1.1项目名称：武汉市第三医院未来科技城院区期建设项目暂估价项目（中央空调主机采购安装）

1.2项目地点：武汉市东湖新技术开发区长江存储器基地北侧，湖港路以北，未来三路以西

1.3预算金额（最高限价）：400万元（报价超过此价格，将视为报价无效。）

1.4询价范围

定频离心式冷水机组数量2台，变频离心式冷水机组数量1台；包括但不限于设计、制造、供货、运输、保险、仓储、安装、调试及初验、试运行、人员培训、报检及通过验收，售后服务、易损件清单及价格（由报价人另附）、特种设备办证、保期内的设备保养费等的采购及安装费用。

1.5工作界面划分

1）设备转运、吊装、调试由设备供应方承担。

2）总包将设备用电接入设备机房电源柜（含柜），并从该柜中引入设备自带控制柜附近指定位置。

3）中央空调进水回水（供回水）等各种管道及阀门均由总包实施。

4）设备安装混凝土基础、预留预埋由总包实施。

5）总包方负责督促分包方完成验收工作（取证），并对验收负总责。

- 二、询价清单及技术参数

2.1询价清单

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定频离心机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 变频离心机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 压缩机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 蒸发器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 冷凝器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 节流装置 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电气控制柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 控制系统 | 台 | 1 |  |
| 9 | 其他配件或相关服务 | 项 | 1 | （如有，可在备注列明） |

2.2技术参数及相关要求

2.2.1中央空调技术要求：

总则：

1）本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也没有充分引述有关标准和规范的条文。报价人提供的设备除满足本技术规格书的要求外，还应满足国家相关产品标准及规范。

2）产品的设计、制造、检验、试验和包装应采用并符合最新的相关国家标准和专业标准。产品具有产品检测合格证和相应的生产许可证。

3）技术规格所要求的标准和规范如与报价人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

标准：

主机设备应符合但不限于下述标准和规范，如果采用国外标准的请注明采用何种标准，但其要求不得低于下述各标准。

GB/T	18430.1-2007 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》

GB/T	10870-2014	 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法》

GB/T	9237-2017	 《制冷系统及热泵 安全与环境要求》

JB/T 4330-1999	 《制冷和空调设备噪声的测定》

GB 50189-2015	 《公共建筑节能设计标准》

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

定频离心机技术参数

|  | 招标技术参数 |  | 750RT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定频离心式冷水机组 |
| 1 | 制冷量（kW） |  | *≥2638kW |
| 2 | 设备台数 |  | 2 |
| 3 | 动力输入 |  | 380 V/50HZ/三相 |
| 4 | 设计 | COP | *≥6.7 |
|  | 工况 | NPLV | *≥6.2 |
| 5 | 蒸发器 | 冷冻水流量 （m3/h） | ≥454 |
|  |  | 进出水温（℃） | 12/7 |
|  |  | 承压（MPa） | 1.6 |
|  |  | 压降（KPa） | ≤80 |
| 6 | 冷凝器 | 冷却水流量 （m3/h） | ≥526 |
|  |  | 进出水温（℃） | 32/37 |
|  |  | 承压（MPa） | 1.0 |
|  |  | 压降（KPa） | ≤80 |
| 7 | 冷媒 |  | *国家认可的环保冷媒 |
| 8 | 污垢系数m2℃/KW |  | 蒸发器 0.0176m2℃/KW，冷凝器 0.044m2℃/KW |
| 9 | 电机额定功率KW |  | ≤452 |
| 10 | 运行重量t |  | ≤15T |
|  | 备注 （“*”号标记的参数为必须 满足的关键技术参数） |  | *需提供国标工况参数,COP≥6.7，IPLV≥6.2AHRI选型报告。 |

变频离心机技术参数

|  | 招标技术参数 |  | 750RT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变频离心式冷水机组 |
| 1 | 制冷量（kW） |  | *≥2638kW |
| 2 | 设备台数 |  | 1 |
| 3 | 动力输入 |  | 380 V/50HZ/三相 |
| 4 | 设计 | COP | *≥5.82 |
|  | 工况 | NPLV | *≥8.06 |
| 5 | 蒸发器 | 冷冻水流量 （m3/h） | ≥454 |
|  |  | 进出水温（℃） | 12/7 |
|  |  | 承压（MPa） | 1.6 |
|  |  | 压降（KPa） | ≤80 |
| 6 | 冷凝器 | 冷却水流量 （m3/h） | ≥533 |
|  |  | 进出水温（℃） | 32/37 |
|  |  | 承压（MPa） | 1.0 |
|  |  | 压降（KPa） | ≤80 |
| 7 | 冷媒 |  | *国家认可的环保冷媒 |
| 8 | 污垢系数m2℃/KW |  | 蒸发器 0.0176m2℃/KW，冷凝器 0.044m2℃/KW |
| 9 | 电机额定功率KW |  | ≤452 |
| 10 | 运行重量t |  | ≤15T |
|  | 备注 （“*”号标记的参数为必须 满足的关键技术参数） |  | *需提供国标工况参数，COP≥5.82，IPLV≥8.06，AHRI选型报告。 |

离心式冷水机组技术要求

设备整体技术要求：

1、定频离心式冷水机组数量2台，变频离心式冷水机组数量1台，压缩机和主机及启动柜须为同一品牌，需同时提供设计工况冷冻水7/12℃，冷却水32/37℃和国标工况时的AHRI选型报告。离心式冷水机组包括：离心式压缩机、电动机、制冷剂、润滑油、蒸发器、冷凝器、节流装置、油分离器、配套阀门、管件、相关的仪表及控制系统等。供货商对设备的完整性负责，满足安全运行的要求。

2、通过压缩机入口处的负荷控制装置， 实现负荷由15%至100%的调节控制。在调节控制过程中制冷机不会因负荷的变化而产生喘振现象，压缩机须能够在没有负荷情况下起动。

3、蒸发器满足变流量运行（允许最小流量：≤112m3/h）。

4、机组应采用必要的防锈防腐工艺，适应项目所在地室内环境。

5、制冷机组应配备安全泄压、高点放气、低点放水等设施。

6、控制系统包括（但不限于）：可直接读取机组运行冷冻水进出口温度、冷却水进出口温度、冷媒侧高低压、制冷压缩机运行时间及启动次数等参数，并具备报警记忆功能。

7、要求采用低噪音设备。整体噪音按国标（JB/T4330)测试距离机组1m处不高于85dB（A）。

8、若为闭式机组，应采用制冷剂冷却，而不需要外接水源通过换热器对润滑油进行冷却。

9、配双侧水流开关、减震垫。

10、变频器为知名品牌。

11、要求拟报价产品须为生产厂家已定型的成熟产品，厂家需提供已运行20年及以上的同类型设备用户证明至少1份(可提供合同扫描件并加盖厂商公章)。

压缩机

1、机组采用多级（或单级）压缩技术离心式压缩机。

2、压缩机的启动方式为机载星/三角或机载固态软启动起动方式。

3、电机防护等级不小于IP54，提供第三方权威检测报告。

4、 机组应有防喘振措施，提供防喘振措施说明。

5、制冷压缩机轴承采用高强度轴承，保证压缩机在断电等紧急情况下自动停机，损耗小。

6、报价人须说明压缩机品牌和产地、压缩机型式、驱动型式、压缩机叶轮转速、节流装置型式等。

蒸发器

1、蒸发器采用卧式管壳式换热器，满液式结构。

2、蒸发器应为高效型，水侧设计承压1.6 MPa。

3、蒸发器壳体、端板、吸气接管和辅助管道（必要处），要求外保温，保温厚度 19mm。

4、蒸发器接口采用法兰或者卡箍，若采用卡箍需配置配套卡箍和短管。

冷凝器

1、冷凝器采用卧式管壳式换热器。

2、冷凝器应为高效型，水侧设计承压1.0MPa。

3、冷凝器接口采用法兰或者卡箍，若采用卡箍需配置配套卡箍和短管。

节流装置

1、节流装置采用先进节流技术模式。

电气控制柜

1、机组配套提供所需启动柜和控制柜，可采用机载一体化设计或独立非机载设计。

2、非机载柜，报价人提供柜体尺寸、接线图等技术资料。

3、机配启动柜，启动柜主要电气原件应采用施耐德、ABB、西门子等。

控制系统

1、机组采用微电脑控制器，冷冻水出水温度与目标设定温度自动调节机组负荷。

2、机组配置触摸屏，采用中文操作界面。

3、控制系统界面显示内容至少包括：电源状态指示、机组运行状态指示、冷冻水进出口温度、冷却水进出口温度、压缩机运行状态、油泵状态、能量输出百分比、冷媒高压、冷媒低压等。

4、机组预留冷冻水、冷却水控制点，可实现对水泵的连锁控制。

5、机组配置Modbus通讯接口，并提供通讯协议，可实现对冷水机组的远程控制。

6、机组控制器应配有相应接口，可随时下载最新的冷水机组控制程序，让机组控制与未来的控制技术同步。

7、随机配微电脑控制器，控制器屏幕不小于11寸，应为彩色动态图文（中文）显示，触摸屏控制；机组应具备各种完善的参数设定、保护、报警功能，能实现变流量控制、软加载、基本负荷控制等先进功能，并提供第三方modbus通讯接口。

保护功能

离心式冷水机组采用微电脑控制系统，具有完善的保护措施，至少包括：

1、系统油泵压差保护、系统油流量过高过低保护。

2、紧急停机保护。

3、系统油过滤器压差开关保护。

4、系统内保护。

5、动力柜电器故障保护。

6、系统油泵过载保护。

7、高压保护、低压保护。

8、防冻保护。

9、冷冻水流量过低保护、冷却水流量过低保护。

10、电流过高、过低保护。

11、导叶机构异常保护。

12、吸气温度、排气温度断线保护。

13、冷却水出水温度过低保护。

14、冷却水温度断线保护。

15、蒸发器进出水温度断线保护。

16、冷冻水出口温度过低保护。

17、冷却水温度过高保护。

18、排气温度过高保护。

提供同系列离心机组第三方权威机构检测报告。

其他要求

1、报价人应提供机组正常运行所必须的专用工具。

2、必须公开与设备相关的所有密码。

2.2.2其它技术服务及售后要求

1.提供由原厂所编印的安装、操作及维修手册、内容应详述有关操作和维修的程序及守则等，并同时提供由制冷机制造厂建议和要求的制冷机备品备件表。

2.提供施工图，包括有关制冷机的安装尺寸，设备固定所需的土建基础预埋件，固定螺栓的位置及式样，设备基础所需的减震措施等。提供机组的吊装及运输方案，方案中须注明详细的运输方法、机组的重量、吊装用的预埋件以及相关的设施等资料。

3.设备安装完毕后，须由报价方进行单机试运转以及其他空调系统安装公司协助进行联动试运行。在安装完成和验收时，须为设备管理方提供不少于一周的运行操作培训课程，以确保设备管理方对设备的运行及保养等情况完全掌握。

4、提供专用工具及其清单一套。并在备品、备件和易损件停止生产的情况下，供应商应在停产日 60 日前将拟停止生产的计划通知询价人，使询价人有足够的时间采购所需的备件；供应商应向询价人提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用包括在报价的总价内。

5、合同签订后 10 天内，供应商必须根据预留场地及机房等条件，提供机房布置、设备基座等土建相关资料给询价人，询价人收到图纸后 10 天内，经确认后返还给供应商。

6、质保期从工程整体验收之日起计，质保期不低于24个月（不少于两个制冷期）。在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、保养、压力表及安全阀定时效验等工作。具体的操作程序和内容必须在报价时说明。

7、设备如需办理特种设备许可证的由供应商办理。

★报价人的报价须包含上述要求的全部内容

- 三、其他相关服务要求

/

- 报价文件格式

不限于以下内容，如未提供，询价小组有权拒绝其报价文件：

报价文件

（正本/副本）

项目名称：

报价人名称：

日      期：       年       月       日

参考（格式）文件说明：

目  录

- 附件1

报  价  函

致：（询价人名称）

根据贵方 (项目名称) 项目的询价文件要求，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本一份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.法人代表授权书(附件3)；

4.资格证明材料(附件4)；

5.技术偏离说明表(附件5)；

6.本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料(附件6)。

在此，我方宣布同意如下：

1.就本次询价，我方的总报价为（            ）；

2.本报价有效期为自报价日起（   ）个日历日；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

4.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

报价人名称(公章)：

2023年   月   日

- 附件2

2-1报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） |  |
| 备注 |  |

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件3

法人代表授权书

（询价人名称）：

（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：            被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：

电话：                         电话（手机）：

传真：                         办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（正反复印件）

- 附件4

资格证明材料

1、报价人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、报价人须为具有独立法人资格的中央空调制造商或代理商；

3、报价人必须是中央空调制造商或代理商，且须取得有效的安全生产许可证、机电设备安装工程专业承包三级及以上资质证书；

4、报价人未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中（以开标当天询价人查询结果为准）；

5、如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；

6、报价人近三年（2020年1月至今）至少完成过1项单项合同额大于140万的中央空调的销售和安装业绩（提供中标网站截图或销售及安装合同等资料复印件）；

7、本项目不接受联合体。

资格要求为本次报价人应具备的基本条件，参与询价的报价人必须满足资格要求的所有条款，并按照规定在询价文件中提交资格证明文件。未按要求提交的报价人，其询价被视为无效；所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件（要求提供复印件的提供复印件）

- 附件5

技术偏离说明表

| 序号 | 询价文件要求的技术参数 | 报价文件响应的技术参数 | 偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、上述表格可进行扩展；

2、报价人对与本询价文件中要求的技术参数有偏离的情况，应在上述表格进行列明，并说明偏离情况；如与本询价文件中要求的技术参数无偏离的，可不填写上表，询价人将视为报价人完全响应询价文件中要求的技术参数。

报价人法定代表人或法定代表人授权代表签字：________________________

报价人名称（签章）：_______________________

时                间：_____年_____月_____日

- 附件6

本文件要求提供的其他资格证明材料或报价人认为需要提交的其他材料。